Памятка заказчику.

Каждый измерительный комплекс учета электрической энергии, введенный по нормальной или временной схеме размещения приборов расчетного учета электрической энергии, должен иметь технический паспорт – протокол [3, п. 10.3.]. Паспорт – протокол обновляется при смене владельца, изменении схемы и замене элементов измерительного комплекса.

Для измерительного комплекса учета электрической энергии, выполненного по схеме «прямого включения» (без трансформаторов тока), технический паспорт – протокол не требуется, его заменяет бланк установленного образца заполненный в энергосбыте.

Проверку измерительного комплекса учета электрической энергии с выдачей технического паспорта – протокола осуществляет электротехническая лаборатория имеющая разрешение Ростехнадзора на данный вид деятельности.

Требования, предъявляемые к схемам расчетного учета согласно ПУЭ и других НТД которые необходимо выполнить до проверки измерительного комплекса персоналом электротехнической лаборатории (ЭТЛ):

1.  Заказчик должен предварительно проверить схему расчетного учета электроэнергии и привести ее в соответствие с ПУЭ и других НТД, а именно:

  - Для учета электрической энергии, потребляемой потребителями, присоединенными к электрическим сетям напряжением 0,4 кВ и ниже, используются приборы учета класса точности 2,0 и выше. При замене выбывших из эксплуатации приборов учета, а также при присоединении новых энергопринимающих устройств устанавливаются приборы учета электрической энергии класса точности 1,0 и выше [2, п. 141].

1.2. Расчетные счетчики должны иметь на креплении кожухов пломбы ЦСМ с датой государственной поверки. Периодичность поверки указана в техническом паспорте счетчика (Меркурий 230АМ – 1 раз в 10 лет, ЦЭ 6805Е – 1 раз в 8 лет, все счетчики индукционной системы – 1 раз в 6 лет).

1.3. Класс точности измерительных трансформаторов тока для присоединения расчетных счетчиков электрической энергии должен быть не более 0,5 [1, п. 1.5.16.].

1.4. Измерительные трансформаторы тока должны иметь пломбы ЦСМ с датой государственной поверки. Периоды поверки регламентируются в соответствии с описаниями для Госреестра. Согласно им, межповерочные интервалы (МПИ) на трансформаторы тока составляют 5 лет, за исключением Т-0,66 – 4 года; ТОП-0,66 – 8 лет; ТШП-0,66 – 8 лет; ТОЛ-10-1 – 8 лет МПИ на трансформаторы напряжения до

10 кВ составляют 5 лет.

1.5. При максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока должен составлять не менее 40% номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке – не менее 5% [1, п. 1.5.17.].

1.6. Вторичная коммутация от измерительных трансформаторов тока до счетчика должна быть выполнена изолированным медным проводом сечением не менее 2,5 мм2 [1, п. 3.4.4.].

1.7. Вторичные обмотки измерительных трансформаторов тока заземляются изолированным медным проводом сечением не менее 2,5 мм2 [1, п. 1.5.37.]. Каждый трансформатор заземляется отдельным проводником.

1.8. Вторичные цепи измерительного комплекса должны иметь маркировку               [1, п. 1.1.29.].

1.9. Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8–1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м. [1, п. 1.5.29.].

1.10. При монтаже вторичной коммутации от трансформаторов тока до счетчика, провода в местах присоединения к счетчикам должны иметь запас длиной не менее 120 мм. [1, п. 1.5.35.].

- Перед проверкой измерительного комплекса ответственный за электрохозяйство заранее должен получить разрешение в энергосбыте на снятие пломб с крышки колодки зажимов расчетного счетчика, клемников и трансформаторов тока.

Литература:

- Правила устройства электроустановок;

- Правила функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики.

- РД 34.09.101-94 «Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении».